淮阴工学院

保卫处消防设施维保服务采购项目

招标文件

项目编号：20170201

淮  阴  工  学  院

2017年 11月 19日

# 投标须知

淮阴工学院保卫处消防设施维护保养采购项目前期工作已准备就绪，具备招标条件。现对淮阴工学院保卫处消防设施维护保养采购项目实行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来报名，现将该项目有关招标事宜公告如下:

一、项目概况

1.项目名称：淮阴工学院保卫处消防设施维护保养采购项目；

详细内容见招标文件第二章，具体采购内容划分如下：

| 标段 | 采购内容 | 预算金额（人民币） | 交货（实施）地点 | 交货（完成）期 | 货物质量或服务标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淮阴工学院枚乘路校区消防设施维护保养 | 15万元 | 所有楼宇 | 1年内日常维护 | 符合国家和招标文件相关要求， |
|  | 淮阴工学院北京路校区消防设施维护保养 |  | 所有楼宇 |  |  |

二、投标人资格要求

1.投标人必须具备独立企业法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内；

2.投标人必须具有消防设施工程专业承包贰级以上资质；

3.投标人必须具有江苏省公安厅消防部门颁发的《建筑消防设施维修保养资质证书》；

4.投标人需具有安全生产许可证；

5.投标人需提供2014年9月1日以来签订实施的与本项目相关的业绩目录及证明材料（目录包含服务单位、金额、服务项目、服务单位联系人姓名及联系电话等信息；提供部分与本项目直接相关的供货合同等材料）；

6.本项目不接受联合体投标，不得转包和分包。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

四、投标文件和投标保证金

投标人可直接在学校网站（ http://zbb.hyit.edu.cn/或http:// www.hyit.edu.cn/html/zhaobiaogonggao/）下载招标文件电子文档，招标文件售价：100元/份，投标人在投标前到淮阴工学院财务处（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼103室，联系电话是：0517-83599189）交纳该费用，交后一律不退。

投标保证金金额为3000元整。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处缴纳，开据投标保证金收据。未中标单位在评标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后办理保证金退款。在设备供货、验收合格后办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见第三章）。

五、现查勘察

投标单位如需到我校进行项目勘察，请在11月29-30日两天内到学校现场勘察，时间：上午8:30-11:00，下午14:00-16：30。项目勘察联系人： 杨老师，电话：15951267546；夏老师，电话：13861589623。

六、投标文件组成

1.投标函（见第三章）

2.投标报价表（见第三章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第三章）、法人身份证（复印件）和受托人身份证（复印件），营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件），税务登记证（复印件），承揽本项目供货、安装、售后服务等方面相应资质证明。

4.售后服务承诺、质量保障情况。

5.2014年9月以来与本项目相关的服务业绩目录及证明材料

6.投标方应根据招标文件中的评分细则要求进行详细的阐述和说明，提供相关材料。

1-6项材料按顺序装订，原件备查。

七、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2017年12月11日上午8:30-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、标书材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区行政楼205室），送往其它部门无效。

3.投标文件要求：编制一式六份投标文件（包括一份正本和五份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件的正本和副本应分开包装，加贴封条，投标文件应编制目录，标注页码，所有材料应加盖投标商公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，文件袋封面上须写明投标项目、编号、电子邮箱、传真、联系电话、联系人（封面样式见第三章）。投标文件的装订要求：规范打印，A4幅面左侧无线胶装，不得采用活页夹。

4.采购人对误投或过早启封概不负责。采购人拒收未成册和未按以上要求封装的投标文件。

投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，招标人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，招标人不退还投标人所投招标文件。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2017年12月12日上午（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区行政楼203室。

九、评标办法

我校评标小组将本着公平、公正、公开原则，对项目进行评价。我校不保证最低价中标。若实质性响应不足3家，我校可以宣布项目流标或可采用竞争性谈判等方式确定供货商。

评标方法采用综合评分法。

1.评审原则：

(1)按照“公平、公正、科学、择优”的原则对待所有供应商。

(2)本着公平竞争原则，供应商不得相互串通进行报价

- 2.评分标准：总分100分，其中投标报价部分满分25分，技术部分37分，商务部分满分38分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高的为第一中标候选人。评分标准为如下：具体评分标准如下表(分档设定由专家根据投标情况集体决定、分值由专家在分档内根据被评内容裁定)。

| 序号 | 项目 | 评价标准与分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | - 投标报价（满分25分） | 以经评标满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计25分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×25 |  |
| 二 | - 技术评分（满分37分） | - 1.1方案完整性（满分5分，分为三档） - 考虑方案的编制依据、施工工艺、质量措施、安全措施、环保措施、工期保证等方面，内容要全面、正确、可行：5≥一档≥4；3≥二档≥2；1≥三档≥0。 |  |
|  |  | - 1.2方案科学、合理性（满分15分，分为三档） - 方案中的服务工作计划、流程（程序）、实施方法、具体技术措施要符合本项目需求和实际，同时要确保维保服务的质量、进度和应急响应：15≥一档≥11；10≥二档≥6；5≥三档≥0。 |  |
|  |  | - 1.3人力资源投入情况（满分6分，分为三档） - 根据投入本项目的组织机构设置情况，结合派驻服务人员的专业技术水平及持证情况、配备情况进行评审：6≥一档≥4；3≥二档≥2；1≥三档≥0。 |  |
|  |  | - 1.4设施、备件投入情况（满分7分，分为三档） - 资源配置及正常损耗零配件准备情况：7≥一档≥5；4≥二档≥2；1≥三档≥0。 |  |
|  |  | - 2.消控室人员培训（满分4分，分为二档） - 对消控室人员的相关培训，根据培训方案和计划情况进行评审：4≥一档≥3；2≥二档≥0。 |  |
| 三 | - 商务评分（满分38分） | - 1.1财务状况，分为三档，满分3分，优劣情况评分进行评审：第一档3分，第二档2分，第三档0-1分。 |  |
|  |  | - 1.2技术服务能力，分为三档，满分10分。根据供应商是否能有效、定期、按国家或行业规定开展消防设施的维保服务工作；服务是否能及时、有效；是否具有消防联网平台维护的能力或业绩进行综合评审：10≥一档≥7；6≥二档≥4；3≥三档≥0。 |  |
|  |  | - 1.3供应商技术保障（拥有相关专业技术职称员工数量，须同时出具证件原件备查，每证得1分），满分5分。 |  |
|  |  | - 1.4与本项目类似业绩(以有效的合同、协议或中标通知书原件为准)，2014年9月以来单项15万元(含15万)以上类似业绩每项计1分，满分4分。 |  |
|  |  | - 2.项目响应（满分8分，分为三档） - 根据供应商对本项目的了解程度（包括项目风险、需求等）、现场承诺情况，以及其他超300元零配件的报价情况。 - 对比本招标文件相关要求和需求的优劣情况进行评审：8≥一档≥5；4≥二档≥3；2≥三档≥0。 |  |
|  |  | - 3.更换配件的质保期（满分2分） - 满足功能需求和质量要求基础上，每增一年得1分。但总分不超过2分。 |  |
|  |  | - 4.加分项（满分4分，分2档） - 在本维保周期内，承诺免费提供其他实质性额外服务的，每提供1项，加2分，但总分不超过4分。相关额外免费服务内容需单独明确列出。但额外提供的服务，无益于本项目或本项目不需要，则不考虑加分。 |  |
|  |  | - 5.标书制作（满分2分，分2档） - 符合采购文件要求情况：一档=2；1≥二档≥0； |  |
| 总分 |  |  |  |

十、无效投标与废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

1.未按招标文件要求交纳投标保证金的；

2.未按照要求密封、盖章的；

3.不符合招标文件规定的资格要求的；

4.投标报价低于成本，或高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

5.投标文件没有对招标文件进行实质性响应的；

6.同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

7.不同投标人的投标文件出现了明显雷同情况的；

8.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

9.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

10.不符合法律、法规、学校规章制度和招标文件规定的其他实质性的要求的。

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　4.因重要变故，采购任务取消的；

5.其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十一、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站第一时间公示评审结果，公示时间为3天，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在三个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。维保服务时间：2017年12月19日0时。

3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

4.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。若发现弄虚作假或串标等违法违规行为取得中标资格，我校将依法依规进行处理，并列入不诚信名单。

十二、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十三、本标书可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知；本标书的解释权归淮阴工学院招标办。

技术联系人：杨老师，电话：15951267546；

招标文件咨询联系人：董老师、范老师，联系电话：0517-83559069/8355993

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院行政楼205室。

淮阴工学院招投标办公室

2017年11月19日

- 第二章   招标项目内容、数量及技术等要求

一、基本内容

对我校淮阴工学院枚乘路校区和北京路校区所有楼宇消防设施（含器材及管线，下同）进行维保保养。

- 维护保养规范及要求

学校按照《建筑消防设施的维护管理》 (GB25201-2010)和《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004)等国家标准提出要求，维保公司按不低于标准要求提供维保服务，确保这些消防设施完好有效，发挥正常功用。另外，对于300元以下的系统零配件，要求维保公司免费承担，300元以上的系统零配件通过学校向社会询价后可委托维保公司采购，予以安装恢复系统功能。

三、维护保养主要内容

1.火灾自动报警及联动系统；

2.自动喷淋给水系统；

3.室内外消火栓给水系统；

4.消防供配电设施；

5.消防紧急广播、消防通讯电话系统；

6.气体灭火系统；

7.防、排烟系统；

8.防火门及防火分隔系统；

9.应急照明及疏散指示系统；

10.消防泵房系统；

11.消防联网报警平台及设备；

12.电气火灾监控系统。

13.消防供水系统；

14.消防电梯；

15.消防灭火器；

本次维护保养的消防设施中相关说明：

电系统包含：各类消防电源控制柜（包括泵房消防泵、喷淋泵、排污泵控制柜）、相关的电气设施（含线路）；

水系统包含：湿式报警阀、末端试水装置、喷淋头、水力警铃、各类消防用压力表、压力开关、信号蝶阀、水流指示器、室内外消火栓、水泵接合器、消防水泵房内所有消防设施（包括消防泵、喷淋泵、排污泵及相关设施）、屋顶消防水箱内外部件（包括稳压泵、气压水罐、加压装置及管路）。

消防灭火器建档、日常巡查管理中标单位负全责，灭火器需要重新灌装或更换的，由双方人员现场鉴定，甲方承担费用。

四、维护保养期限：壹年

五、维护保养细则

在校方工作人员参与下，维保单位按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)和《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004) 要求执行维保。维保期结束时提供检测报告，检测报告应包括：本标书中“维护保养范围”“维护保养内容”以及相关楼宇的消防设施完好情况。

本次招标要求维护保养的细则要求如下，同时要求每次维护保养要留存正式书面的记录（按行业规范模板，加盖公司印章），并在保养结束5日内提供给校方。如果细则要求与现行法律规定不一致或有遗漏项时，以法律规定要求为准。以下为具体细则要求：

1.火灾自动报警及联动系统

1.1 每周检查项目

1.1.1 检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显(或区域控制器)、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态；

1.1.2 在消防控制中心控制器控制面板上进行常规操作，火灾报警控制柜自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能；

1.1.3 检查自动报警控制器所有指示灯、开关，按钮有无损坏或接触不良。

1.2 每月检查项目

1.2.1 切断自动报警控制器交流电源，观察消防备用电源投入的具体情况，各项功能是否正常；

1.2.2 检查火灾事故广播系统是否正常，播放的声压级是否达到规范要求，广播的地点与消防控制中心的指示是否对应；

1.2.3 检查广播扩音机工作是否正常，扬声器声音是否宏亮，有否生锈发霉；

1.2.4 试验水喷淋系统报警信号联动泵启动；

1.2.5 试验消防栓系统联动启动；

1.2.6 检查消防电话插孔和对讲电话设施功能是否正常；

1.2.7 自动或手动试验相关联动控制设备的控制和反馈信号；

1.2.8 检查所有探测器、手动按钮和报警装置进行试验，对其动作后所应具备的功能进行检测，检查系统功能是否达到设计要求；

1.2.9 对控制台（柜）内进行清扫，保持控制装置的清洁。

1.3 每季度检查项目

1.3.1 对所有消防报警线路进行检测，如发现有断路、接地、锈蚀等现象的要进行更换；

1.3.2 全年对全部楼宇1/4数量的探测器进行一次清洗,具体部位由学校决定。

2.自动喷淋灭火系统

2.1 每周检查项目

2.1.1 检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、等是否处于正常状态。检查喷淋水泵接合器的接口及其附件，保证接口及附件完好无损，接口无渗漏；对各类阀门及转轴连构件进行清洁、润滑、保养；

2.1.2 检查自动喷淋系统所涉压力表读数是否为系统设计压力。

2.2 每月检查项目：

2.2.1 在末端放水阀或湿式报警阀调试水装置处放水，检查报警是否及时动作，水力警铃是否发出报警信号，压力开关处在“自动”状态时，喷淋泵是否启动；并检查各类反馈信号是否能传送到消防控制中心报警；

2.2.2 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常，出水压力是否达到设计规定值，并在最不利点，观察其出水压力及流量是否符合要求；主、备泵切换测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常；

2.2.3 进行水泵启动运行测试，观察及记录管网压力状况；

2.2.4 检查水泵与水泵控制线路，对水泵控制柜进行清洁保养；

2.2.5 对压力开关进行数值调整试验，观察压力开关是否处于正常稳压数据值和动作功能；

2.2.6 检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

2.3 每季度检查项目

2.3.1 检查自动喷淋系统管道有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞;检查喷头是否有灰尘油污、锈蚀、渗漏，当喷头上有异物时要及时清除，保持状态完好，发现不正常的喷头应及时更换；

2.3.2 切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作，如局部线路或元件损坏，则检修或更换新的线路或元件，务必使控制柜正常工作。

3.室内消火栓给水系统

3.1 每月检查项目

3.1.1 检查消防泵房工作环境消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、水泵接合器等是否处于正常状态；

3.1.2 检查管网及消火栓口有否出现渗漏现象；检查管网有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固；

3.1.3 检查消火栓系统各类阀门和水泵接合器阀门的开、关是否灵活，有否出现渗漏现象，对开、关欠灵活的阀门加注润滑油；消防栓每半年至少要打开一次保养；

3.1.4 检查远距离启动泵按钮启动消防泵功能是否正常；

3.1.5 进行消火栓出水，检查管网压力和水质是否正常；

3.1.6 检查稳压泵及气压水罐是否能够自动加压; 加压装置及供水装置压力表是否显示正常；

3.1.7 报警按钮、指示灯及控制线路功能是否正常，无故障；

3.1.8 检查水泵接合器的橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况；

3.1.9 检查消火栓内的配置是否齐全，卷盘转动是否灵活，外观应无破损、无锈蚀、涂层无脱落，箱门完好无损；保持消火栓配套器材和标志的完整有效；

3.1.10 检查一次消防水池、消防水箱及气压给水设备，对其中储存的消防用水量的水位、气压给水设备的压力以及保证消防用水不作他用等进行检查，发现故障应及时处理；

3.1.11 检查稳压泵的启动频率，确保启动频率正常；检查排污泵是否正常；

3.1.12 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。手动起动各台泵（包括排污泵），测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常，启泵按钮是否失灵，出水压力是否达到设计规定值，并在最不利点，检测其出水压力及流量是否符合要求；主、备泵切换测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常；

3.1.13 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常（包括排污泵）；

3.1.14 切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作，如局部线路或元件损坏，则检修或更换新的线路或元件，务必使控制柜正常工作。

4.室外消火栓系统

4.1 每月检查项目

4.1.1 检查管网有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固；

4.1.2 室外消火栓橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢头等情况；

4.1.3 消火栓栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补；

4.1.4 保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效；

4.1.5 检查室外消火栓系统各类阀门和水泵接合器阀门的开、关是否灵活，有否出现渗漏现象，对开、关欠灵活的阀门加注润滑油；室外消防栓每半年至少要打开一次保养；

4.1.6 进行消火栓出水，检查管网压力和水质是否正常；

5.消防紧急广播、消防通讯电话系统：

5.1 每月检查项目

5.1.1 检查广播机、功放机工作是否正常；

5.1.2 检查麦克风播音是否正常，语音是否清晰；

5.1.3 检查挂墙音箱及天花吸顶喇叭是否牢固或损坏；

5.1.4 检查电话插孔及固定消防电话机是否齐全或损坏；

5.1.5 检查消防电话对讲通知是否正常，语音是否清晰；

5.1.6 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态；

5.1.7 检查消防控制室用话筒对所选区域播音功能是否正常。

6.气体灭火系统:

6.1 每周检查项目

6.1.1 检查系统管网装置是否生锈损坏，储瓶内的灭火剂有否耗损；

6.1.2 检查气瓶头阀、电磁阀、控制气路、密封件是否锈蚀老化，阀杆动作是否灵活可靠，螺纹连接有无松动；

6.1.3 检查高压软管有无变形、裂纹及老化现象；

6.1.4 检查灭剂储存容器、选择阀门、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置，管网与喷嘴等全部系统组件无变形及其他机械性损伤，表面是否有锈蚀，保护涂层是否完好，铭牌，手动操作装置的防护罩，铅封和安全标志是否完整；

6.1.5 电源是否正常；

6.1.6 储存容器的工作压力是否在设计压力范围内；

6.1.7 防护区有无改变，火灾声光报警器是否正常；

6.1.8 火灾事故照明和疏散指示标志是否状态良好；

6.1.9 配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。

6.2 每月检查项目：

模拟火灾试验所有感烟、感温探测器的探测火灾性能，试验手动报警按扭、放气指示灯、报警警铃、声光报警装置等在进行摸拟火灾试验时，各项设施是否正常工作。

7.防、排烟系统

7.1 每月检查项目

7.1.1 风机检测：

清理风机外表尘埃，锈迹，油防锈漆，清除原来变质的润滑油，加新的润滑油，保持风机清洁干净，无锈迹，保证风机转动灵活。

7.1.2 防火阀、排烟阀检测；

（1）外观检查，清扫阀体灰尘、锈迹，油防锈漆，清除阀叶转动轴变质的润滑油，加新润滑油，保持阀体清洁干净，无锈蚀，确保阀叶开关自如。

（2）现场手动控制体开关，阀叶动作灵敏动作信号反馈到联动柜，联动柜阀体动作指示点亮，防排烟风机被联动启动工作。

（3）消防中心联动柜电动控制阀开关，阀体应开关灵活，并将动作信号反馈到联动柜，联动柜阀体动作指示灯点亮，防排烟被联动工作。

（4）模拟破玻动作，联动阀体动作，破玻动作联动柜相应楼层破玻动作指示灯点亮相应楼层防排烟阀上-下-及本层动作，风机被联动启动工作，并将动作信号反馈到联动启动工作，并将动作信号反馈到联动柜。

7.1.3 试验检测完毕，将系统全部复位，恢复正常工作状态。

8.防火门及防火分隔系统

8.1 每月检查项目

8.1.1 防火门、走火通道检查：

（1）门外观：直观门应无脱漆、无生锈、无变型、无损坏。

（2）闭门器：门打开后，应能自动灵活关闭，关闭后密闭性能好。

（3）门锁：应开门容易、牢固。

（4）门轴：应转动灵活，添加润滑油。

（5）门开关情况：门开关应灵活、密闭性能好。

8.1.2 防火卷帘系统

（1）检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。

（2）检查卷帘电源、控制器是否正常。

（3）检查手控按钮箱是否完好。

（4）测试卷帘功能，检查卷帘下降、上升是否正常。

（5）润滑处理卷帘齿轮轴承等传动机构。

（6）通过消防中心遥控或人为作用烟、温感，模拟火灾联动或手动扣作启动装置，试验各个防火分区的卷帘工作状态。

（7）检查卷帘能否完成降闸控制，升、降闸是否畅顺，有无异常声响，到达上、下限位置是否准确。

（8）检查卷帘中停是否按程序完成，中停时间是否准确。

9.应急照明、疏散指示系统

9.1 每月检查项目

9.1.1 抽检、全年覆盖安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确，发现指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

9.1.2 检查消防灯具正常通电时，电源灯及充电指示灯是否正常，按下试验按钮，灯具是否亮灯。

9.1.3 检查灯具在电源切换时是否应急照明，疏散灯是否亮灯指示，发光是否正常。

9.1.4 定期给灯具进行充放电。

9.2 每季度检查项目

每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

10.消防泵房系统、消防联网报警平台及设备、电气火灾监控系统、消防电梯、消防灭火器检查按照有关规范规定和行业规则进行。

六、零配件更换要求

消防设施维护保养中，对于正常损耗需要更换的零配件，由维保公司免费更换。由维保公司代购的，须为原厂同型号产品（若同型号产品退出市场等原因而更换，需学校同意），所有更换的消防产品应为经国家检验合格的产品，并具有消防产品检验合格证明。因维保公司提供更换的配件不符合要求，或维保公司操作、作业不规范造成意外的，相关损失由维保公司赔偿。

另外，火灾探测器（海湾）和单价300元以上常用零配件需单独列出，并有报价。

300元以下的常见消防设施表（忽略品牌，国产）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类火灾探测器 | 个 |  |
| 2 | 各类消防控制或反馈模块 | 个 |  |
| 3 | 各类楼层显示器 | 个 |  |
| 4 | 各类声光讯响器 | 个 |  |
| 5 | 各类消防广播 | 个 |  |
| 6 | 各类消防主机话筒、手持电话 | 个 |  |
| 7 | 各类应急灯 | 台 |  |
| 8 | 各类疏散指示标志（灯） | 台 |  |
| 9 | 各类室内消火栓 | 个 |  |
| 10 | 消火栓玻璃 | 块 |  |
| 11 | 消火栓箱 | 个 | 规格≤800mm*650mm*240mm |
| 12 | 各类电源管、线 | 米 | 长度≤100米 |
| 13 | 消防设施标识 | 张 |  |
| 14 | 喷淋头 | 个 |  |
| 15 | 水力警铃 | 个 |  |
| 16 | 延时器 | 个 |  |
| 17 | 各类消防用压力表 | 个 |  |
| 18 | 各类消防水箱浮球阀 | 个 |  |
| 19 | 屋顶消防水箱相关阀门 | 个 |  |
| 20 | 防排烟系统执行器 | 个 |  |
| 21 | 防排烟阀 | 个 |  |
| 22 | 电源箱、控制箱 | 台 | 功率≤5kw |
| 23 | 各类风管 | 节 | 长度≤1米,厚度≥1.0mm |
| 24 | 各类卷帘门升降按钮 | 个 |  |
| 25 | 闭门器、顺序器 | 套 |  |

七、维保人员要求

（一）服务内容、时间以及区域划分

|  | 常驻人员及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 枚乘路校区 | 1名专业人员，且持国家认可的消防执业证书。 | 常驻人员要求常驻片区，责任心强、业务过硬、无违法犯罪记录；实施每天8小时每周七天维保值班制度，电话应24小时保持畅通，设备出现故障值班人员应随叫随到，排除故障，并向消控室管理人员提供操作培训与技术咨询服务。 |
| 北京路校区 |  |  |

（二）其它伴随服务要求

1.遵纪守法，遵守学校各项规章制度。

2.讲究职业道德，注意仪表整洁，配带上岗证和穿工作服作业。

3.履行消防设施维保职责，按照有关规定的服务范围和服务项目及要求标准做好工作。

4.注意节水节电，爱护公物；未经甲方同意，不得随意处置甲方财物；因乙方工作人员盗窃、侵占、挪用、损害等违法或犯罪行为造成甲方财产损失的，由乙方按受损财产市场价格予以赔偿；甲方有权在维保服务费中扣除相应赔偿金额，维保服务费不足以冲抵赔偿金额的，不足部分由乙方另行赔偿；对于乙方工作人员的盗窃、侵占、挪用、损害等违法或犯罪行为，甲方有权依法追究其行政责任和刑事责任。

5.乙方在巡检过程中发现问题需及时汇报，并做好前期处理，防止事态或问题扩大并协助进行处理。

6.下班前整理器材和工具一次，保证摆放整洁。

7.不得在工作环境从事工作以外的事情。

八、其他

1.中标公司进驻维保服务片区需要准备必要的维修工具、辅材和易损件的替换器件，并在投标文件清单中列出。

2.维保应急响应及服务：

（1）维保范围内的消防设施发生故障，维保公司人员30分钟内必须赶到现场，24小时内解决故障。如因特殊情况不能在24小时解决的，需书面申请征得学校职能部门的同意。否则，视为服务不达标。

（2）所有更换和维修之后的消防设施应达到设施正常运行的要求，符合消防规范，并质保一年。

（3）重大节假日期间，政府有关部门组织的监督、检查活动，维保公司需配合学校做好职责内相关工作。

（4）配合学校职能部门做好网络消防信息“户籍化”工作。

（5）中标单位必须作如下承诺：有专业人员持证上岗，每天8小时每周7天值班；设备有故障，值班人员应随叫随到；派人协助招标单位重大活动或配合消防主管部门检查；对施工现场采取必要的安全防范措施，按照安全施工的有关要求进行施工，因维保施工发生的任何安生意外事故由乙方负责并承担全部费用；在系统正常运行过程中出现的故障，中标单位负责维修服务。如需更换原件，单价在300元以上，费用由招标单位承担，单价在300元（含300元）以下，费用由中标单位承担参见《300元以下消防器材报价表》；视学校具体情况和需求更换指定品牌，但要保证系统长期有效运行，并与原有联网报警平台无缝对接。

3.服务评价：

| 说明 评价等级 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 维保合格 | 维保公司按招标文件要求和合同约定自觉、主动履行维保职责 | 学校按合同约定支付全部维保费用 |
| 维保不达标 | 维保公司未按“维保应急响应”履行职责 | 学校按不达标次数扣除合同内的维保费用，每不达标一次按500元扣除 |
|  | 维保公司未按“维护保养细则”1.0-10.00的要求履行职责 |  |
|  | 维保公司未提供书面的维保记录 |  |
|  | 维保公司更换的配件不符合要求 |  |
| 维保不合格 | 维保公司年底未提供检测报告 | 学校可单方面终止合同，造成的一切后果由维保公司单方面承担 |
|  | 维保公司不履行维保职责 |  |
|  | 维保公司不履行维保内容 |  |

维保服务学校评价方式：

维保服务评价采取随机抽查和维保服务用户反馈调查的方式进行，如果中标的公司提供的维保记录为虚假或没有认真履行维保工作，均视为“维保不达标”；维保服务用户反馈调查中出现服务质量为差时，维保评价等级定为“维保不合格”。

4.合同付款：维保服务期过半时，在维保服务合格的情况下，甲方支付合同额的50%，剩余款项待维保期全部结束，服务合格，一次性支付。

5.质量履约保证金：壹万元，中标单位需交纳壹万元质量履约保证金到学校账户，在合同期满甲乙双方根据中标单位提供的设备完好记录现场检验合格后，中标单位凭《淮阴工学院投标保证金退款单》领取。

- 第三章  投标文件相关材料格式

一、 投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1.我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2.我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3.我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4.我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5.我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6.我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7.本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8.与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二、 法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

附件1：法定代表人身份证明（身份证正反两面复印件）

法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

附件2：法定代表人身份证明及（身份证正反两面复印件）

被授权人身份证复印件

四 报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 货物名称及商标名 | 规格型号、原产地及生产厂名、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

- 投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容             全部投标

投标商名称

投标商法人或委托人

投标商联系电话    （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间

六、淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年 月 日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。