淮阴工学院

保卫处消防设施维保服务采购

招标文件

项目编号：HGZB20180184

淮  阴  工  学  院

2018年 12月17日

第一章 投标须知

现对淮阴工学院消防设施维护保养采购项目实行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商前来报名，现将该项目有关招标事宜公告如下:

一、项目概况

1.项目名称：淮阴工学院消防设施维护保养采购；

详细内容见招标文件第二章，具体采购内容划分如下：

|  | 采购内容 | 最高限价（人民币） | 维保服务范围 | 维保 期限 | 货物质量或服务标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淮阴工学院枚乘路校区建筑消防设施维护保养 | 40万元 | 所有楼宇 | 2年内日常维护 | 符合国家和招标文件相关要求 |
|  | 淮阴工学院北京路校区建筑消防设施维护保养 |  | 所有楼宇 |  |  |

二、投标人资格要求

1.投标人必须具备独立企业法人资格，营业执照具有本项目直接相关的经营范围；

2.投标人必须具有江苏省公安厅消防部门颁发的《建筑消防设施维修保养资质证书》；

3. 具有良好的经营行为和经营业绩（2016年1月以来，至少签订实施过一项与本项目直接相关的、合同金额为15万元及以上业绩），近三年在招投标活动中无不良记录；

4.本项目不接受联合体投标，不得转包和分包。

5.驻点服务人员具有初级及以上建（构）筑物消防员职业资格证书。

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，没收投标保证金，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

三、现场勘察

投标人须对采购人的消防建筑设施、维护保养项目进行实地考察，无采购人提供的《淮阴工学院建筑消防设施现场勘察确认表》的,投标一律无效。

集中勘察时间：2018年12月25日。

勘察联系人：朱老师，电话：15152356549 。

四、投标人资格审查方式

开标时进行资格审核，若中标后发现资格不符合要求，则取消中标资格，不退还投标保证金。

五、招标文件

投标人可直接在学校网站（http://zbb.hyit.edu.cn/或 http://www.hyit.edu.cn/list.asp?classid=99）下载招标文件电子文档，招标文件资料费：200元/份，投标人在投标前采用汇款方式或到淮阴工学院财务处刷卡方式交纳该费用（淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼103室，联系电话：0517-83599189），交后一律不退。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购人电子邮箱zbb@hyit.edu.cn），采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面、传真或电子邮件形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人将不予受理）。

在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正（变更、补充）公告的方式进行修正（在原招标公告发布网站发布），不单独进行通知。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

六、投标保证金

投标保证金金额为8000元。交纳形式为电汇（保证在投标日前到账，开户名：淮阴工学院；开户行：淮安市建行中北分理处；银行帐号：32001724236051451171），投标前在淮阴工学院财务处开据投标保证金收据。未中标单位在中标结果确定后一周内办理保证金退款手续，若延期办理则不计任何相关利息损失。中标单位保证金自动转为履约保证金，在设备供货、验收合格后联系使用单位办理保证金退款。投标时需同时提交投标文件和投标保证金退款单（见附件）。

发生下列任一情况的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人、评委、招标办工作人员有私下接触的；

（6）中标人在规定期限内未签订合同的；

（7）中标人在规定期限内未按规定交纳履约保证金。

七、投标文件组成

1.投标函（见第四章）

2.投标报价表（见第四章）：投标商应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不得变更），投标报价应包括产品的包装费、运费（运送到学校指定地点）、安装、调试费、培训费、服务人员安全保险费、税费等一切费用（如包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。投标人须对项目全部内容进行投标。

3.资格证明材料：法定代表人资格证明或法人授权委托书（见第四章）、法人身份证（复印件）或授权委托人身份证（复印件）；营业执照（具有本次采购相关的营业范围，复印件）、税务登记证书（复印件）；参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书（见第四章）；建筑消防设施维修保养资质证书；2016年1月以来至少签订实施过一项与本项目直接相关的、合同金额为15万元及以上业绩（合同复印件）；驻点服务人员建（构）筑物消防员职业资格证书（复印件）及聘用合同、近三个月的有效社保证明材料。

4.项目服务方案（对照第二章要求，提出具体服务方案）。

5.售后服务承诺情况。

6.投标人2016年1月以来签订实施的与本项目直接相关业绩的目录及证明材料（格式见第四章），合同金额15万元及以上。

7.评分标准及第二章中涉及的其他相关材料。

1-7项材料按顺序装订，上述有关原件带至开标现场备查。投标人须编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写；投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写，也可采用正本的复印件。投标文件提倡按照A4幅面打印或复印，并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。投标文件应编制目录，标注页码，应按要求加盖投标人公章；全套投标文件应无修改和行间插字、字上贴字，如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人签名或印鉴；投标人必须使用本招标文件第四章提供的投标文件样式。投标文件须装在文件袋中并密封加盖单位公章，投标文件封面和材料袋封面样式见第四章。

投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件等所涉及的一切费用，无论评标结果如何，采购人对上述费用均不负任何责任。投标人自行保留投标文件底稿，评标结束，采购人保留一正二副投标文件，多余投标文件由投标人在开标评标结束当天自行拿走，未拿走的投标文件视同投标人同意采购人可以自行处置，而不需承担任何责任。

八、投标文件递交时间、地点

1.投标文件递交时间：2019年1月7日上午9:00-10:30。

2.投标文件接收地点：投标人凭我校财务处开出的投标保证金、招标文件材料费收据直接送达到我校招标办（淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室），送往其它部门无效。

九、开标时间及地点

1.开标时间：2019年1月7日下午2:30（暂定）；

2.开标地点：淮阴工学院枚乘路校区翔宇楼203室。

十、评标办法

评标委员会（以下简称评委会）将本着公平、公正、公开原则，对通过资格审核的投标文件进行符合性审查，依据评分标准对于实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评委会将依据评分标准（见下表）进行评标，本评分标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

若投标不足3家或实质性响应不足3家，采购人可以宣布项目流标或可采用竞争性磋商等方式确定供货商。

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | - 投标报价（满分40分） | 以实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计40分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×40 |  |
| 二 | - 技术评分（满分30分） | - 1.服务方案完整性、科学性、合理性（满分15分） - 根据服务方案编制、安全措施、处理问题、服务工作计划、实施方法、应急响应预案等方面进行综合评价。 - 优秀12-15分，良好9-11分，一般6-8分。若经2/3以上评委认定服务方案有重大偏差，则按照无效投标处理。 |  |
|  |  | - 2.人力资源投入情况（满分6分） - 根据投入本项目的组织机构设置及人员配备情况（数量、专业技术水平等）等进行评价。 - 优秀5-6分，良好3-4分，一般3分以下。 |  |
|  |  | - 3.设施、备件投入情况（满分6分） - 根据服务工具配置及正常损耗零配件（温感和烟感等备品）准备情况进行综合评价 - 优秀5-6分，良好3-4分，一般3分以下。 |  |
|  |  | - 4.消控室人员培训（满分3分） - 根据对消控室人员的相关培训方案和计划情况进行综合评价. - 优秀3分，良好2分左右，一般1分左右。 |  |
| 三 | - 商务评分（满分30分） | - 1.供应商信用等级(满分3分) - 信用等级为AAA的得3分,信用等级为AA的得2分，信用等级为A的得1分。 |  |
|  |  | - 2.技术服务能力(满分8分) - 根据应急方案及成功处置案例、技术人员技术服务能力、因设备故障原因而导致消防系统瘫痪最短恢复时间的承诺、是否具有消防联网远程控制平台维护的能力进行综合评价。 - 优秀7-8分，良好5-6分，一般4及以下。 |  |
|  |  | - 3.与本项目类似业绩(满分6分) - 以有效的合同、协议复印件为准，2016年1月以来单项15万元(含15万)以上类似业绩，每项计1分。原件备查。 |  |
|  |  | - 4.项目响应（满分7分） - 根据投标人对在投标文件中对本项目的响应情况、对本项目的了解程度、投标文件制作情况、以及其他超300元的消防设备的单件报价等情况进行综合评价。 - 优秀6-7分，良好4-5分，一般3分及以下。 |  |
|  |  | - 5.更换配件的质保期（满分2分） - 更换的300元以下备品备件，在满足功能需求和质量要求基础上，质保一年的，不得分；每增加一年得1分。 |  |
|  |  | - 6.加分项（满分4分） - 在本维保周期内，承诺免费提供其他实质性额外服务的，每提供1项，加2分，但总分不超过4分。相关额外免费服务内容需单独明确列出。但额外提供的服务，无益于本项目或本项目不需要的，则不考虑加分。加分项须经2/3以上评委认可。 |  |
| 总分 |  |  |  |

十、投标文件的澄清

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

十一、无效投标与废标

1.无效投标

有下列情形之一者，招标人均可宣布其为无效投标：

（1）未按招标文件要求交纳投标保证金的；

（2）未按照要求密封、盖章的；

（3）不符合招标文件规定的资格要求的；

（4）投标报价高于招标文件规定的最高限价，或显著高于市场价格的；

（5）同一投标人递交两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或有损害采购人利益的规定的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（15）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（16）投标有效期不足的；

（17）加*的要求为负偏离的；

（18）未进行现场勘察的；

（19）若经2/3以上评委认定服务方案有重大偏差的；

（20）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（21）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.废标

有下列情形之一者，招标人均可宣布项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
　　（4）因重要变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规、学校规章制度规定可以为废标的。

十二、定标与签约

1.招标项目评审结果确定后，本校将在学校网站（招标公告发布的网站）第一时间公示评审结果，公示时间为1个工作日，请注意及时查询，对其它未中标单位将不单独通知，未中标的原因不进行解释。

2.中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招投标办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招投标办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经校招标领导小组批准，招投标办公室有权取消原中标候选人中标资格、没收投标（履约）保证金、1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动等处罚。我校有权重新组织采购或递补中标候选人。

3.质疑处理

（1）参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公示之日起7个工作日内，以书面形式向采购人（招投标办公室）提出质疑。非书面形式、7工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。质疑函内容主要包含：质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期等。

（2）质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）书面送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），采购人有权不予受理。

（3）未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

（4）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

（5）采购人将在收到投标供应商的书面质疑后将在规定时间内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

4.评审结果公示期满，中标单位在三日内来校领取中标通知书，并在七个工作日内与我校签订合同。若发生中标商未按规定时间签订合同，我校将视该中标商放弃此次中标权，我校有权不退还该中标商所交纳的投标保证金、取消一定时间内的投标资格，我校有权决定排名第二的递补为中标单位或重新组织招标。

5.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

6.投标人中标后，招标人发现其投标文件中有与招标文件相抵触之处、或投标文件中附有超出有关规定的条款，则仍以招标文件为准或以招标人解释为准。若投标人仍拒绝接受招标文件的规定或招标人的解释，招标人将解除对投标人做出的一切决定，由此造成的一切损失均由投标人承担。

7.货物和服务的追加和减少

（1）采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

（2）采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

8.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标（中标）资格，没收投标（履约）保证金，并将其列入不诚信行为记录名单，同时在网上进行实名通报，1-3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动。

十三、本次招标工作接受我校监察处监督，各投标人如对我校招标工作的公正性有异议，可向我校监察处投诉，投诉电话：0517-83559156、83591013。

十四、本招标文件解释权归淮阴工学院招标办。本招标文件可能会有改动，请在投标前仔细上网核查，恕不单独通知。

技术联系人：朱老师，联系电话：15152356549；

招标文办联系人：王老师、董老师，联系电话：0517-83559069/83559815；

联系地址：淮安市枚乘东路1号，淮阴工学院翔宇楼203室。

淮阴工学院招投标办公室

2018年12月17日

- 第二章  采购需求

一、基本内容

对我校淮阴工学院枚乘路校区和北京路校区所有楼宇消防设施（含器材及管线，下同）进行维保保养。

- 维护保养规范及要求

学校按照《建筑消防设施的维护管理》 (GB25201-2010)和《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004)等国家标准提出要求，供应商按不低于标准要求提供维保服务，确保这些消防设施完好有效，发挥正常功用。另外，对于300元以下的消防设施零配件，要求供应商免费承担，300元以上的消防设施零配件通过采购人向社会询价后可委托供应商采购，予以安装恢复系统功能。

三、维护保养主要内容

1.火灾自动报警及联动系统；

2.自动喷淋给水系统；

3.室内外消火栓给水系统；

4.消防供配电设施；

5.消防紧急广播、消防通讯电话系统；

6.气体灭火系统；

7.防、排烟系统；

8.防火门及防火分隔系统；

9.应急照明及疏散指示系统；

10.消防泵房系统；

11.消防联网报警平台及设备；

12.电气火灾监控系统。

13.消防供水系统；

14.消防电梯；

15.消防灭火器。

本次维护保养的消防设施中相关说明：

电系统包含：各类消防电源控制柜（包括泵房消防泵、喷淋泵、排污泵控制柜）、相关的电气设施（含线路）；

水系统包含：湿式报警阀、末端试水装置、喷淋头、水力警铃、各类消防用压力表、压力开关、信号蝶阀、水流指示器、室内外消火栓、水泵接合器、消防水泵房内所有消防设施（包括消防泵、喷淋泵、排污泵及相关设施）、屋顶消防水箱内外部件（包括稳压泵、气压水罐、加压装置及管路）。

消防灭火器建档、日常巡查管理供应商负全责，灭火器需要重新灌装或更换的，由双方人员现场鉴定，采购人承担费用。

四、维护保养期限：合同签定之日后贰年

五、维护保养细则

在校方工作人员参与下，维保单位按照《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)和《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004) 要求执行维保。维保期结束时提供维保单位年度检测报告，检测报告应包括：本标书中“维护保养范围”“维护保养内容”以及相关楼宇的消防设施完好情况。

本次招标要求维护保养的细则要求如下，同时要求每次维护保养要留存正式书面的记录（按行业规范模板，加盖公司印章），并在保养结束5日内提供给校方。如果细则要求与现行法律规定不一致或有遗漏项时，以法律规定要求为准。以下为具体细则要求：

1.火灾自动报警及联动系统

1.1 每周检查项目

1.1.1 检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显(或区域控制器)、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态；

1.1.2 在消防控制中心控制器控制面板上进行常规操作，火灾报警控制柜自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能；

1.1.3 检查自动报警控制器所有指示灯、开关，按钮有无损坏或接触不良。

1.2 每月检查项目

1.2.1 切断自动报警控制器交流电源，观察消防备用电源投入的具体情况，各项功能是否正常；

1.2.2 检查火灾事故广播系统是否正常，播放的声压级是否达到规范要求，广播的地点与消防控制中心的指示是否对应；

1.2.3 检查广播扩音机工作是否正常，扬声器声音是否宏亮，有否生锈发霉；

1.2.4 试验水喷淋系统报警信号联动泵启动；

1.2.5 试验消防栓系统联动启动；

1.2.6 检查消防电话插孔和对讲电话设施功能是否正常；

1.2.7 自动或手动试验相关联动控制设备的控制和反馈信号；

1.2.8 检查所有探测器、手动按钮和报警装置进行试验，对其动作后所应具备的功能进行检测，检查系统功能是否达到设计要求；

1.2.9 对控制台（柜）内进行清扫，保持控制装置的清洁。

1.3 每季度检查项目

1.3.1 对所有消防报警线路进行检测，如发现有断路、接地、锈蚀等现象的要进行更换；

1.3.2 全年对全部楼宇1/4数量的探测器进行一次清洗,具体部位由学校决定。

2.自动喷淋灭火系统

2.1 每周检查项目

2.1.1 检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、等是否处于正常状态。检查喷淋水泵接合器的接口及其附件，保证接口及附件完好无损，接口无渗漏；对各类阀门及转轴连构件进行清洁、润滑、保养；

2.1.2 检查自动喷淋系统所涉压力表读数是否为系统设计压力。

2.2 每月检查项目：

2.2.1 在末端放水阀或湿式报警阀调试水装置处放水，检查报警是否及时动作，水力警铃是否发出报警信号，压力开关处在“自动”状态时，喷淋泵是否启动；并检查各类反馈信号是否能传送到消防控制中心报警；

2.2.2 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常，出水压力是否达到设计规定值，并在最不利点，观察其出水压力及流量是否符合要求；主、备泵切换测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常；

2.2.3 进行水泵启动运行测试，观察及记录管网压力状况；

2.2.4 检查水泵与水泵控制线路，对水泵控制柜进行清洁保养；

2.2.5 对压力开关进行数值调整试验，观察压力开关是否处于正常稳压数据值和动作功能；

2.2.6 检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

2.3 每季度检查项目

2.3.1 检查自动喷淋系统管道有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞;检查喷头是否有灰尘油污、锈蚀、渗漏，当喷头上有异物时要及时清除，保持状态完好，发现不正常的喷头应及时更换；

2.3.2 切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作，如局部线路或元件损坏，则检修或更换新的线路或元件，务必使控制柜正常工作。

3.室内消火栓给水系统

3.1 每月检查项目

3.1.1 检查消防泵房工作环境消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、水泵接合器等是否处于正常状态；

3.1.2 检查管网及消火栓口有否出现渗漏现象；检查管网有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固；

3.1.3 检查消火栓系统各类阀门和水泵接合器阀门的开、关是否灵活，有否出现渗漏现象，对开、关欠灵活的阀门加注润滑油并进行放水试验,试验后及时擦干,在消火栓上阀杆上加润滑油；消防栓每半年至少要打开一次保养；

3.1.4 检查远距离启动泵按钮启动消防泵功能是否正常；

3.1.5 进行消火栓出水，检查管网压力和水质是否正常；

3.1.6 检查稳压泵及气压水罐是否能够自动加压; 加压装置及供水装置压力表是否显示正常；

3.1.7 报警按钮、指示灯及控制线路功能是否正常，无故障；

3.1.8 检查水泵接合器的橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况；

3.1.9 检查消火栓内的配置是否齐全，卷盘转动是否灵活，外观应无破损、无锈蚀、涂层无脱落，箱门完好无损；保持消火栓配套器材和标志的完整有效；

3.1.10 检查一次消防水池、消防水箱及气压给水设备，对其中储存的消防用水量的水位、气压给水设备的压力以及保证消防用水不作他用等进行检查，发现故障应及时处理；

3.1.11 检查稳压泵的启动频率，确保启动频率正常；检查排污泵是否正常；

3.1.12 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。手动起动各台泵（包括排污泵），测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常，启泵按钮是否失灵，出水压力是否达到设计规定值，并在最不利点，检测其出水压力及流量是否符合要求；主、备泵切换测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常；

3.1.13 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常（包括排污泵）；

3.1.14 切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作，如局部线路或元件损坏，则检修或更换新的线路或元件，务必使控制柜正常工作。

4.室外消火栓系统

4.1 每月检查项目

4.1.1 检查管网有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固；

4.1.2 室外消火栓橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢头等情况；

4.1.3 消火栓栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补；

4.1.4 保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效；

4.1.5 检查室外消火栓系统各类阀门和水泵接合器阀门的开、关是否灵活，有否出现渗漏现象，对开、关欠灵活的阀门加注润滑油；室外消防栓每半年至少要打开一次保养；

4.1.6 进行消火栓出水，检查管网压力和水质是否正常；

5.消防紧急广播、消防通讯电话系统：

5.1 每月检查项目

5.1.1 检查广播机、功放机工作是否正常；

5.1.2 检查麦克风播音是否正常，语音是否清晰；

5.1.3 检查挂墙音箱及天花吸顶喇叭是否牢固或损坏；

5.1.4 检查电话插孔及固定消防电话机是否齐全或损坏；

5.1.5 检查消防电话对讲通知是否正常，语音是否清晰；

5.1.6 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态；

5.1.7 检查消防控制室用话筒对所选区域播音功能是否正常。

6.气体灭火系统:

6.1 每周检查项目

6.1.1 检查系统管网装置是否生锈损坏，储瓶内的灭火剂有否耗损；

6.1.2 检查气瓶头阀、电磁阀、控制气路、密封件是否锈蚀老化，阀杆动作是否灵活可靠，螺纹连接有无松动；

6.1.3 检查高压软管有无变形、裂纹及老化现象；

6.1.4 检查灭剂储存容器、选择阀门、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置，管网与喷嘴等全部系统组件无变形及其他机械性损伤，表面是否有锈蚀，保护涂层是否完好，铭牌，手动操作装置的防护罩，铅封和安全标志是否完整；

6.1.5 电源是否正常；

6.1.6 储存容器的工作压力是否在设计压力范围内；

6.1.7 防护区有无改变，火灾声光报警器是否正常；

6.1.8 火灾事故照明和疏散指示标志是否状态良好；

6.1.9 配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。

6.2 每月检查项目：

模拟火灾试验所有感烟、感温探测器的探测火灾性能，试验手动报警按扭、放气指示灯、报警警铃、声光报警装置等在进行摸拟火灾试验时，各项设施是否正常工作。

7.防、排烟系统

7.1 每月检查项目

7.1.1 风机检测：

清理风机外表尘埃，锈迹，油防锈漆，清除原来变质的润滑油，加新的润滑油，保持风机清洁干净，无锈迹，保证风机转动灵活。

7.1.2 防火阀、排烟阀检测；

（1）外观检查，清扫阀体灰尘、锈迹，油防锈漆，清除阀叶转动轴变质的润滑油，加新润滑油，保持阀体清洁干净，无锈蚀，确保阀叶开关自如。

（2）现场手动控制体开关，阀叶动作灵敏动作信号反馈到联动柜，联动柜阀体动作指示点亮，防排烟风机被联动启动工作。

（3）消防中心联动柜电动控制阀开关，阀体应开关灵活，并将动作信号反馈到联动柜，联动柜阀体动作指示灯点亮，防排烟被联动工作。

（4）模拟破玻动作，联动阀体动作，破玻动作联动柜相应楼层破玻动作指示灯点亮相应楼层防排烟阀上-下-及本层动作，风机被联动启动工作，并将动作信号反馈到联动启动工作，并将动作信号反馈到联动柜。

7.1.3 试验检测完毕，将系统全部复位，恢复正常工作状态。

8.防火门及防火分隔系统

8.1 每月检查项目

8.1.1 防火门、走火通道检查：

（1）门外观：直观门应无脱漆、无生锈、无变型、无损坏。

（2）闭门器：门打开后，应能自动灵活关闭，关闭后密闭性能好。

（3）门锁：应开门容易、牢固。

（4）门轴：应转动灵活，添加润滑油。

（5）门开关情况：门开关应灵活、密闭性能好。

8.1.2 防火卷帘系统

（1）检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。

（2）检查卷帘电源、控制器是否正常。

（3）检查手控按钮箱是否完好。

（4）测试卷帘功能，检查卷帘下降、上升是否正常。

（5）润滑处理卷帘齿轮轴承等传动机构。

（6）通过消防中心遥控或人为作用烟、温感，模拟火灾联动或手动扣作启动装置，试验各个防火分区的卷帘工作状态。

（7）检查卷帘能否完成降闸控制，升、降闸是否畅顺，有无异常声响，到达上、下限位置是否准确。

（8）检查卷帘中停是否按程序完成，中停时间是否准确。

9.应急照明、疏散指示系统

9.1 每月检查项目

9.1.1 抽检、全年覆盖安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确，发现指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

9.1.2 检查消防灯具正常通电时，电源灯及充电指示灯是否正常，按下试验按钮，灯具是否亮灯。

9.1.3 检查灯具在电源切换时是否应急照明，疏散灯是否亮灯指示，发光是否正常。

9.1.4 定期给灯具进行充放电。

9.2 每季度检查项目

每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

10.消防泵房系统、消防联网报警平台及设备、电气火灾监控系统、消防电梯、消防灭火器检查按照有关规范规定和行业规则进行。

六、300元以下零配件常见消防设施

300元以下的常见消防设施表（忽略品牌，国产）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类火灾探测器 | 个 |  |
| 2 | 各类消防控制或反馈模块 | 个 |  |
| 3 | 各类楼层显示器 | 个 |  |
| 4 | 各类声光讯响器 | 个 |  |
| 5 | 各类消防广播 | 个 |  |
| 6 | 各类消防主机话筒、手持电话 | 个 |  |
| 7 | 各类应急灯 | 台 |  |
| 8 | 各类疏散指示标志（灯） | 台 |  |
| 9 | 各类室内消火栓 | 个 |  |
| 10 | 消火栓玻璃 | 块 |  |
| 11 | 消火栓箱 | 个 | 规格≤800mm*650mm*240mm |
| 12 | 各类电源管、线 | 米 | 长度≤100米 |
| 13 | 消防设施标识 | 张 |  |
| 14 | 喷淋头 | 个 |  |
| 15 | 水力警铃 | 个 |  |
| 16 | 延时器 | 个 |  |
| 17 | 各类消防用压力表 | 个 |  |
| 18 | 各类消防水箱浮球阀 | 个 |  |
| 19 | 屋顶消防水箱相关阀门 | 个 |  |
| 20 | 防排烟系统执行器 | 个 |  |
| 21 | 防排烟阀 | 个 |  |
| 22 | 电源箱、控制箱 | 台 | 功率≤5kw |
| 23 | 各类风管 | 节 | 长度≤1米,厚度≥1.0mm |
| 24 | 各类卷帘门升降按钮 | 个 |  |
| 25 | 闭门器、顺序器 | 套 |  |

七、维保人员要求

（一）*服务内容、时间以及区域划分

| 校区 | 常驻人员及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 枚乘路校区 | 2名专业人员，且持国家认可的消防执业证书。 | 有2名专业人员持证上岗，每天8小时每周7天值班；设备有故障，值班人员应随叫随到，服从调配；并与其签订的有效合同及社保缴费证明（需加盖公章，且能网上查询验证）。派人协助招标单位重大活动或配合消防主管部门检查；对施工现场采取必要的安全防范措施，按照安全施工的有关要求进行施工，因维保施工发生的任何安生意外事故由供应商负责并承担全部费用及责任；在系统正常运行过程中出现的故障，供应商负责维修服务。如需更换消防设施原件，单价在300元以上，费用由采购人承担；单价在300元（含300元）以下，费用由供应商承担，参见《300元以下常见消防设施表》，视采购人具体情况和需求更换指定品牌，但要保证系统长期有效运行，并与采购人原有远程联网控制平台无缝对接。 |
| 北京路校区 |  |  |

（二）其它伴随服务要求

1.供应商须按照法律法规和技术标准（包括但不限于《建筑消防设施的维护管理》（GB25201））、执业准则等消防技术规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

2.讲究职业道德，注意仪表整洁，配带上岗证作业。

3.履行消防设施维保职责，按照有关规定的服务范围和服务项目及要求标准做好工作。

4.因供应商的工作人员盗窃、侵占等违法犯罪行为或操作不当造成采购人财产损失的，由供应商按受损财产市场价格予以赔偿；采购人有权在维保服务费中扣除相应赔偿金额，维保服务费不足以冲抵赔偿金额的，不足部分由供应商另行赔偿；对于供应商工作人员的盗窃、侵占等违法犯罪行为，采购人有权依法追究其行政责任和刑事责任。

5.供应商在巡检过程中发现问题需及时汇报，并做好前期处理，防止事态或问题扩大并协助进行处理。

八、其他

1.维保应急响应及服务：

（1）供应商在巡查、检查中发现建筑设施存在问题、故障，或接到采购人通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，普通故障保证在12小时内修复，需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成。需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。否则，视为服务不达标。

（2）所有更换和维修之后的消防设施应达到设施正常运行的要求，符合消防规范，并质保不少于一年。

（3）重大节假日期间，政府有关部门组织的监督、检查活动，供应商应主动参加，认真听取意见，对消防系统存在的问题按要求进行整改和完善，配合采购人做好职责内相关工作。

2.服务评价：

| 说明 评价等级 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 维保合格 | 维保公司按招标文件要求和合同约定自觉、主动履行维保职责 | 采购人按合同约定支付全部维保费用 |
| 维保不达标 | 维保公司未按“维保应急响应”履行职责 | 采购人按不达标次数扣除合同内的维保费用，每不达标一次按500元扣除 |
|  | 维保公司未按“维护保养细则”1.0-10.00的要求履行职责 |  |
|  | 维保公司未提供书面的维保记录 |  |
|  | 维保公司更换的配件不符合要求 |  |
| 维保不合格 | 维保公司年底未提供检测报告 | 采购人可单方面终止合同，拒付部分或全部维保费用，造成的一切后果由维保公司单方面承担 |
|  | 维保公司不履行维保职责 |  |
|  | 维保公司不履行维保内容 |  |

维保服务学校评价方式：

维保服务评价采取随机抽查和维保服务用户反馈调查的方式进行，如果中标的公司提供的维保记录为虚假或没有认真履行维保工作，均视为“维保不达标”；维保服务用户反馈调查中出现服务质量为差时，维保评价等级定为“维保不合格”。

4.合同付款：在维保服务合格的情况下，甲方每半年支付一次当年维保费用的50%，第二年度下半年款项待维保期全部结束，服务合格后支付。

5.质量履约保证金：叁万元，供应商需交纳叁万元质量履约保证金到采购人账户，在合同期满甲乙双方根据中标单位提供的设备完好记录现场检验合格后，中标单位凭《淮阴工学院投标保证金退款单》领取。

第三章 合同主要条款

一、维修保养内容

淮阴工学院枚乘路和北京路校区所有楼宇消防设施（含器材及管线）维护保养工作。

二、维修保养起止时间

2019年   月    日24时起至2020年  月  日24止。

三、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、享有消防系统的所有权；

2、提供相关消防设施的技术资料，为乙方维护保养提供方便；

3、在日常管理中如发现问题及时向乙方通报，以利于解决；

4、承担因甲方人为操作损坏、建筑物改造、不可抗力造成设施损坏的维修材料及更换单价在300元人民币以上的消防设施费用；

5、对乙方应急响应、维护保养细则的内容进行服务评价，并依据评价结果，支付（扣除）相应的维护保养费用。服务评价内容和方式为：

| 说明 评价等级 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 维保合格 | 乙方按招标文件要求和合同约定自觉、主动履行维保职责 | 甲方按合同约定支付全部维保费用 |
| 维保不达标 | 按“维保应急响应”履行职责 | 甲方按不达标次数扣除合同内的维保费用，每不达标一次按500元扣除 |
|  | 乙方维保公司未按“维护保养细则”1.0-10.00的要求履行职责 |  |
|  | 乙方未提供书面的维保记录 |  |
|  | 乙方更换的配件不符合要求 |  |
| 维保不合格 | 乙方年底未提供检测报告 | 甲方可单方面终止合同，造成的一切后果由维保公司单方面承担 |
|  | 乙方不履行维保职责 |  |
|  | 乙方不履行维保内容 |  |

维保服务评价方式：

维保服务评价采取随机抽查和维保服务用户反馈调查的方式进行，如果乙方提供的维保记录为虚假或没有认真履行维保工作，均视为“维保不达标”；维保服务用户反馈调查中出现服务质量为差时，维保评价等级定为“维保不合格”。

（二）乙方权利义务

1、乙方按照《建筑消防设施的维护管理》 (GB25201-2010)和《建筑消防设施检测技术规程》 (GA503-2004)等国家标准，按不低于标准要求提供维护保养服务，确保这些消防设施完好有效，发挥正常功用

2、进行维护保养时应认真执行甲方各项规章制度，不得因维护保养工作而影响甲方正常的教学、工作秩序，满足甲方招标文件中的伴随服务要求；

3、建立健全消防设施维护保养档案，每年对系统进行全面检测，并出具检测报告；

4、在接到甲方反映消防系统出现故障后，乙方专业人员必须到达现场进行应急响应，检查排除故障,当场修复

5、每年按计划免费对甲方有关人员进行设备操作使用、技术指导和业务培训；

6、在甲方派驻一名持国家认可的消防执业证书人员，实施每天8小时每周7天维保值班制度，服从甲方工作安排,对建筑消防设施(器材、管线)和室外消防供水管网进行巡检并设施维护保养，按要求每日填写《建筑消防设施维护保养记录表》，并保持24小时通讯畅通，驻点值班人员相对固定，如因故更换需征得甲方同意、值班时间与甲方工作时间一致；

7、承担因维护保养所需更换的、单价在300元人民币以下的设施、器材及不履行职责使消防系统不能发挥正常功能所造成的损失（300元以下的常见的消防设施投标文件已注明）。另外，更换300元以上的系统零配件须通过甲方向社会询价后，由甲方委托进行采购，并予以安装恢复系统功能；

8、合同期满按维护保养内容交付完好的消防系统给甲方

五、合同金额

万元（以中标价格为准），包含设备的包装费、运费、安装、调试费、培训费、服务人员安全保险费、税费及附件、辅材等一切费用。

六、付款方式

自供应商进场开始维修保养工作后,每半年进行一次服务评价,服务评价合格且供应商出具正式发票后,由采购人支付供应商半年维保费(半年年维保费=合同约定价款/4-应扣除的违约金-应扣除的其他费用),维修保养期结束后,采购人确认所有消防设施均正常使用后一个月内支付支付剩余半年维修保养费用。

七、违约责任

1、合同执行中任何一方不得随意中止，中止合同需提前30天出据书面材料并经双方商定确定。

2、若有一方违约，违约方承担合同金额的10%作为违约金赔付给对方；造成损失的由违约方全部承担。

第四章 投标文件样式

一  投 标 函

淮阴工学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究                             项目招标文件（项目编号           ），已完全了解该文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1．我方与本项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2．我方愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：（大写）                                      ，（小写）              。该报价包含所有一切费用。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息，并保证所提供资料的真实性和投标行为的合法性。如有作假或违纪，同意接受“取消投标资格、没收投标保证金、1～3年内禁止参加淮阴工学院的采购活动”等处罚。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方如中标，将保证遵守招标文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8．与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

二  法定代表人资格证明

淮阴工学院招投标办公室：

姓名：                性别：      职务：                身份证号码：                                  ，系           （供应商名称） 的法定代表人，以本公司名义参加淮阴工学院               （项目名称）（项目编号：        ）投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                                  （公章）

日期：                 年         月         日

法人代表身份证复印件粘贴处

三  法定代表人授权书

淮阴工学院招投标办公室：

公司名称  的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：                         ,为本公司的合法代理人，参加淮阴工学院          （项目名称） （项目编号：        ）投标活动，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________  ______

授权委托人签字：____________  ________

供应商名称：                         （公章）

日期：             年      月      日

授权委托人身份证复印件粘贴处

四  报价明细表

单位:人民币/元

| 序号 | 消防设施维护维修服务项目 | 备件规格型号、原产地、质保期 | 单价（元） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

注：

1.所有价格用人民币报价。

2.投标报价为与采购项目有关的全部费用之和，以后不得追加任何费用。

3.如果单价和总价不符时，以总价为准；大小写金额不一致，以大写为准。

五 投标人2016年1月以来业绩一览表

| 序号 | 买方单位名称 | 供货时间 | 合同金额 | 主要设备 | 买方联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请填报与本项目直接相关的供货业绩；合同签订时间为2016年1月以来；须附供货合同复印件。

六  参加政府采购活动前三年内在经营活动和招投标活动中没有重大违法记录的承诺书

淮阴工学院招投标办公室：

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。在招投标活动中无任何违法违规等不良记录

特此声明！

投投标人:             (盖章)

法定代表人（授权委托人）签字:

日期:        年      月    日

七 淮阴工学院投标保证金退款单

淮阴工学院财务处：

我公司委托淮阴工学院招投标办公室办理投标保证金退款手续，具体信息见下表，我公司保证所提供信息的准确性。

公司授权代表（签名）：

（公章）

年   月   日

| 项目名称、项目号 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 开户行详细信息（支行） |  |
| 退款账号（退款至原汇款、转账账号） |  |
| 公司联系人 |  |
| 联系电话 | 手机： 办公电话： |

备注：本项材料单独提供，不装订在招标文件中。

八  投标文件材料袋格式

项目名称

项目编号

投标内容               全部投标

投标商名称

投标商授权委托人

授权委托人联系电话   （含固定电话和手机）

投标商传真

投标商地址

投标商电子邮箱

投标商邮编

投标时间